## Moon
번호 | 성능명 | 성능 카운터 |  |  | 수집주기 | 단위 | 보정식 | 레이블 |  |  | 이벤트
|  | 기능코드 | 주소 | 데이터 타입 |  |  |  | 레이블0 | 레이블1 | 다중 레이블 | 심각도 | 임계값 | 연산자 | 발생 모드 | 지속 시간 | 발생 횟수 | 통보 횟수 | 자동 등록 | 이름 | 메시지 | 사용 | 자동 복구

## 작성 요령
Modbus 성능 업로드 XLSX 작성 요령
번호 |  | 성능 등록에 반영되지 않는 참고용 번호 값
성능명 |  | 성능 이름
성능 카운터 | Function Code | Modbus Function Code. 3xxxx 주소일 경우 4, 4xxxx 주소일 경우 3. Binary 값은 1
| Address | 성능 주소
| Type | 데이터 형식. 가능한 형식은 표 1. 참조
수집주기 |  | 초 단위 수집주기
단위 |  | 단위
보정식 |  | MK119에서 사용하는 보정식
레이블 | 디지털 | 레이블 0, 1에 각 값에 해당하는 레이블 작성
| 다중 | 값;레이블 을 연속으로 작성(예: 0은 꺼짐, 1은 동작, 2는 테스트=> 0;꺼짐;1;동작;2;테스트)
이벤트 | 심각도 | 10, 20, 30, 40, 50 중에 지정할 심각도
| 임계값 | 이벤트 발생에 사용되는 임계 값
| 연산자 | 임계값과 현재값 비교에 사용될 연산자. 가능한 연산자는 표 2. 참조
| 발생 모드 | 이벤트 발생 모드. 가능한 모드는 표 3. 참조
| 지속 시간 | 모드 조건 중 지속 시간이 필요할 경우(1, 3) 사용
| 발생 횟수 | 모드 조건 3에 적용되며 발생하는 최대 횟수
| 통보 횟수 | 이벤트 발생 중 조건 만족시 통보하는 최대 횟수
| 자동 등록 | TRUE로 설정되면 성능 등록 시 바로 등록되고, 아니면 등록되지 않는다.
| 이름 | 이벤트 이름
| 메시지 | 이벤트 메시지
| 사용 | 1, 0으로 자동 등록 이벤트가 등록되고 바로 사용 상태로 들어갈지를 지정
성능 주소의 경우 십진수로 입력하면 1부터 시작하고, 16진수로 입력(prefix 0x 붙여서)시 0부터 시작. Map을 보고 판단하면 되며 10000 이상의 주소는 16진수로 입력하여야 한다(10001=>0x2711)
(Map의 주소 목록이 1부터 시작한다면 Map 그대로 적으면 되고, 0부터 시작한다면 1씩 더하여 적으면 된다)
표1.
형식 이름 | 설명 | 범위
BINARY | 바이너리(FC01과만 사용 가능) | 0, 1
FOUR BYTE INT SIGNED | 4바이트 부호 있는 정수 | -2 147 483 648 ~ +2 147 483 647
FOUR BYTE INT UNSIGNED | 4바이트 부호 없는 정수 | 0 ~ +4 294 967 295
TWO BYTE INT SIGNED | 2바이트 부호 있는 정수 | -32 768 ~ +32 767
TWO BYTE INT UNSIGNED | 2바이트 부호 없는 정수 | 0 ~ +32767
FOUR BYTE FLOAT | 4바이트 단정밀도 부동소수점 | IEEE754 SPFP 참조
FOUR BYTE FLOAT SWAPPED | 4바이트 단정밀도 부동소수점(CDAB order) | IEEE754 SPFP 참조
FOUR BYTE INT SWAPPED | 4바이트 부호 있는 정수(CDAB order) | -2 147 483 648 ~ +2 147 483 647
EIGHT BYTE INT SIGNED | 8바이트 부호 있는 정수
EIGHT BYTE FLOAT | 8바이트 배정밀도 부동소수점 | IEEE754 DPFP 참조
모든 형식에는 _ 구분자 없이 사용되며 1개 레지스터는 2바이트이다.
표2.
연산자 | 설명 |  | 결과값 | 요소 이름 | 요소 번호
< | 미만 | 1 | & | &amp; | &#38;
<= | 이하 | 2 | < | &lt; | &#60; | '&lt;='
= | 같음 | 3 | > | &gt; | &#62;
<> | 다름 | 4 | ' | &apos; | &#39; | &lt;&gt;
>= | 이상 | 5 | " | &quot; | &#34; | &gt;='
> | 초과 | 6
<-> | 값이 변경될 때 | 7
2번째 임계값이 필요한 연산자는 지원하지 않는다.
표3.
발생 모드 값 | 설명
1 | 지속 시간동안 임계값 만족시
3 | 지속 시간동안 임계값 발생 횟수 만족 시
4 | 임계값 만족할 때 마다
5 | 임계값 만족 시 한번만
추가사항
nAlarmedia | 통보방법
1 | SMS
2 | email
3 | SMS + email
4 | Action
5 | SMS + Action
6 | email + Action
7 | SMS + email + Action
nEnable | 이벤트 발생 여부
nNotify | 이벤트 통보 여부